
На основу  чл. 54. ст. 13. т. 1. и 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија  за  јавну набавку бр. 23/2019 – избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за реконструкцију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са  LED  технологијом на територији града Јагодине 
                     д о с т а в љ а  В а м

ПОЈАШЊЕЊЕ  У  ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  23/2019 - Избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за реконструкцију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са  LED  технологијом на територији града Јагодине
1. У конкурсној документацији на странама 16-20, захтевате да  Светиљка треба да буде I класе електричне изолације.
ПИТАЊЕ: обзиром да на читавој територији Репиблике Србије а и територији града Јагодине, преко 80% стубова, јавне расвете није уземљено, сматрамо да је горе поменути услов непотребан - повећава трошкове јавне набавке и исти нема никакво техничко оправдање.
Захтевамо да се исти услов избаци као обавезан, а да се, где то захтева ситуација на терену уграде светиљке I класе електричне изолације за све типове светиљки.
2. У конкурсној документацији на странама 16-20, захтевате да Радна струја у номиналном режиму рада износи максимално 800мА за уличне -700мА за парковске светиљке.
ПИТАЊЕ: Пошто произвођачи дају гаранцију од 12 година, уз светиљке се достављају атести, не постоји ни један логичани технички разлог ограничавања излазне струје.
Захтевамо да у интересу учешћа што већег броја понуђача  и смањења трошкова јавне набавке избаците ово нелогично ограничење не постављајући ново за све типове светиљки, како би омогућили што већем броју понуђача учешће у јавној набавцци..

3.  У конкурсној документацији на странама 16-20, захтевате да Светиљка треба да осим пренапонске заштите у самом драјверу од 4 kV, светиљка треба  да буде опремљена додатним уређајем за одвођење пренапона од минимално 10kV.“
ПИТАЊЕ: Уређај за одвођење пренапона нема никакву функцију, не функционише када није уземљен, јер немагде  да доведе новонастали пренапон и уградња истог је бесмислена и непотребно повећава трошкова јавне набавке. 
Мишљења смо  да треба избацити  уређај за одвођење пренапона као обавезан услов за све типове светиљки.
4.  У конкурсној документацији на странама 16-20 захтевате да протектор уличне светиљке треба да буде од равног  каљеног стакла, а за  парковске од поликарбоната.

ПИТАЊЕ: Пошто произвођачи дају гаранцију од 12 година, као и  атесте отпорности на удар-IK заштита мишљења смо  да је материјал од кога је направљен протектор небитан.
      Предлажемо да избор протектора оставите као избор потенцијалног понуђача, за све типове светиљки.
5. У конкурсној документацији на странама 16-20, тачније  на страни 18 захтевате да светиљке имају ENEC стандард-сертификат.
ПИТАЊЕ:  Сертификат ENEC није обавезан ни у земљама ЕУ, Република Србија није члан ЕУ.

 Захтевамо да избаците ENEC стандард као обавезан услов за све типове и тиме омогућите српским и осталим произвођачима учешће у јавној набавци и тиме битно смањите трошкове јавне набавке.
6. У конкурсној документацијина 18. страни захтевате два узорка за све типове светиљки.
ПИТАЊЕ: Сматрамо да је један узорак сасвим довољан и да захтевом два узорка  само повечавате трошкове јавне набавке које ви плаћате..
Предлажемо да измените конкурсну документацију и захтевате један  узорак за све типове светиљки
7. У конкурсној документацији на страни 37.захтевате да период имплементације не могу трајати дуже од 6 месеци од дана закључења уговора.
ПИТАЊЕ: Обзиром да треба заменити огроман број светиљки-10500 комада, да је потребно изместити 273 мерна места, да припремни период пада у лето а да након тога почињу кише, снег, мраз....Захтевамо да рок продужите на реалних 9 месеци.

      8. На странама 16-20, тачније на страници бр.18 захтевате извештаје о мерењу фотометриских Каратеристика према стандардима LM79-08, CIE 121-1996 и  EN 13032-1, извештај о животном веку.
ПИТАЊЕ: Обзиром да горенаведене стандарде огромна већина реномираних произвођача нема и да наметањем истих правите огромне трошкове и онемогућавате учешће великом броју потенцијалних произвођача учешће у јавној набавци и битно поскупљујете трошкове јавне набавке захтевамо да исте избаците како би добили економски најповољнију понуду.
9. У конкурсној документацији на странама 20-21 технички опис ормана и  опреме описани су ормари и опрема.

ПИТАЊЕ: Обзиром да је документацијом предвиђено измештање ормана да ли је потребно доводне и одлазне каблове ормана заштити од вандализма механичких оштећења заштитном прекривком.

     10. У конкурсној документацији на странама 20-21 технички опис ормана опреме описани су ормари опрема.
ПИТАЊЕ: Пошто се у орманима налази веома скупа опрема да ли је потребно да се ормани уземље спољашњим водом уземљење?
ОДГОВОРИ:
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1: Тачно је да већина стубова на територији града Јагодине није уземљена. Наручилац ће прихватити као одговарајуће светиљке I или II класе електричне изолације у зависности од врсте стуба на који се светиљка монтира на терену. За стубове који имају уземљење  Наручилац ће прихватити као одговарајуће светиљке I класе електричне изолације.  За остале стубове Понуђач је у обавези да утврди да ли стубови имају уземљење и у складу са утврђеним стањем монтираће светиљку  I или II класе електричне изолације.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 2: Наручилац ће прихватити као одговарајуће и светиљке које имају већу радну струју од 800мА у номиналном режиму рада.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 3: Наручилац остаје при свом захтеву из конкурсне документације, из разлога што Наручилац планира да у наредном периоду изврши уземљење стубова.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 4: Наручилац ће прихватити као одговарајуће и уличне светиљке које имају протектор од поликарбоната.  

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 5: Наручилац ће прихватити као одговарајуће и светиљке које немају ENEC сертификат.  

ПРЕДЛОГ ОДГОВОРА НА ПИТАЊЕ БР. 6: Наручилац остаје при свом захтеву из конкурсне документације. Понуђачи којима није додељен уговор могу преузети своје узорке у року од 30 дана од дана објављивања обавештења о закљученом уговору на Порталу управе за јавну набавку, уз претходну најаву, у просторијама Наручиоца.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 7: Наручилац остаје при периоду имплементације од 6 месеци као довољном за извршење свих обавеза предвиђених Уговором о ЈПП. У случају да Извршиоцу не буде обезбеђен правовремени приступ трафостаницама или стубовима - лампама, такви догађаји ће се евидентирати у Дневнику активности и изгубљено време ће се надокнадити Извршиоцу у виду продужења периода имплементације за потребан број дана чекања кроз сачињавање одговарајућег Анекса уговора. Исто ће важити и за продужење рока услед неповољних временских услова за извођење радова или других догађаја који утичу на период имплементације.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 8: Понуђач је дужан да достави извештаје о мерењу фотометриских Каратеристика према стандарду EN 13032-1, извештај о животном веку а поред обавезног стандарда EN 13032-1 може доставити и извештаје према стандардима LM79-08 и CIE 121-1996, како би се Наручилац уверио у битне карактеристике понуђених светиљки.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 9: Да, потребно је долазне и одлазне каблове ормана заштитити од вандализма и механичких оштећења на одговарајући начин.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 10: Ормани су од полиестера тако да их није потребно  уземљити.

      21.06.2019. године                                                   КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
      У Јагодини
