На основу чл. 54. ст. 13. т. 1. и 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12), Комисија  за  јавну набавку бр. 1/13 – санација и адаптација крова школске зграде ЕТШ"Славка Ђурђевић" у Јагодини
              д о с т а в љ а  в а м  
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1

Обавештавамо вас да је  Комисија образована Решењем наручиоца бр.01-1113 од 27.08.2013. године, дала образложење, на захтев за појашњења конкурсне документације у вези са припремањем понуде за јавну набавку бр. 1/13 од 19.09.2013. године, упућен од стране потенцијалног понуђача које гласи:
ПИТАЊA:
1. Да ли кабловске каналице у које се постављају халогенфреe каблови типа NHXHX треба да буду у стандардној изведби израђене од PVC материјала или од безхалогених материјала?

2. У позицији која се односи на израду инсталације за напајање и прикључак кровног вентилтора потребно је дефинисати снагу вентилатора, као и то да ли се подразумева испорука потенциометра или само његова уградња, односно да се предвиди простор у орману за његово монтирање?

3. Потребно је прецизирати позицију израде громобранске инсталације. Шта подразумева дужина од 520м1. Да ли је то само израда прихватног система по крову од  TR лима. Колики је број вертикалних спустова и дали се они изводе, такође и број кутија мерног споја и да ли се и оне уграђују. Да ли је потребно вршити преспајање олучних хоризонтала или вертикала и колики је њихов број?

4. У позицији 4. наведен је пластифицирани лим TR, није наведено да ли је AL или поцинковани пластифицирани и дебљина о ком се лиму ради., 

5. Поз. 6.- наведено је нови лежећи олук, али није наведено од ког материјала је олук и која је развијена ширина истог.

6. У поз. 7. код кречења просторија, шта подразумева претходна припрема (је ли глетовање или местимичо глетовање)?

7. У поз. 11. који спуштени плафон је у питању у машинској радионици?
ОДГОВОРИ: 
1. У стандардној изведби израђене од PVC материјала.
2. Вентилатор P = 1100 W. 

Све позиције обухватају израду, испоруку, транспорт и монтажу опреме предвиђене за израду система вентилације, сходно наведеном подразумева се испорука и уградња потенциометра у просторији у кухињи и веза са вентилатором.
3. Дужина од 520м1 подразумева мрежу која се разводи по кровној равни и коју треба спојити по већ постојећим вертикалама. Не постоје вертикални спустови, већ постоје мерни спојеви и не врши се преспајање олучних хоризонтала или вертикала.

 4. Поцинковани пластифицирани лим,  дебљине 0,5 мм чист лим плус пластификација.
5. Поцинковани лим, развијена ширина је 45 цм.
6. Местимичо глетовање.

7. Спуштени плафон је од кнауфа.

У Јагодини, 
20.09.2013. године.
                                                                        Комисија за јавну набавку
                                                                                    _________________________
                                                                                     Драган Миленковић, члан
