                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН   ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ



Табеларни приказ количине воде за објекат по инг. Ј.Бриксу 

	Р.Бр.
	Назив санитарног објекта
	Пречник прикључка
	Број комада
	Ј.О. по броју комада
	Ј.О.

Укупно

	1.
	WC шоља 
	Ф15
	3
	0,25
	0,75

	2.
	Умиваоник
	Ф15
	4
	0,50
	2,00

	3.
	Судопера 
	Ф15
	1
	       1,00
	        1,00











Укупно  Ј.О. =   3,75
                              ____                   ____
Q max = 0,25 x √J.O.  =  0,25 √3,75 =  0,484lit./sec.  
ПРОРАЧУН ГУБИТКА ПРИТИСКА у вртикали
	Траса од – до
	Бр. Ј.О.
	Q

l/sek
	Пречник цеву

Ф
	Дужина трасе

м.
	Отпор у цеви

м.
	Укупан

отпор

м

	веза - водомер
	103,75
	2,550
	63
	4,00
	0,011
	    0,44

	водомер-А
	3,75
	0,484
	25
	7,50
	0,185
	   1,387

	A-Б
	2,75
	 0,45
	25
	5,10
	     0,19
	      0,969

	      Б-В
	     1,75
	     0,330
	       25
	      3,20
	     0,09
	     2,88

	      В-Г
	     0,25
	     0,177
	       15
	     3,70
	    0,39
	     1,443


                                                                                                        Укупан отпор: 7,119м.



Губитак од отпора у мрежи: 
     7,119


Губитак на геодетској висини:
     2,5 



Губитак на прикључку водомера: 
     5,00






--------------------------






Укупно: 
   14,619м.


Притисак у водоводној мрежи ≈ 3 atm. = 30,00 м.



Укупно губици: 


           14,619м. 



Остаје слободан надпритисак ≈ 15,380
                        1,5380атмосфера. 

ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ОДВОДНОГ КАНАЛА
Прорачун количина отпадних вода од санитарних објеката по професору Самингу 

Q = N x p x qo/100

	Назив санитарних објекат
	Број објеката

N/ком.
	Еквивалентни фактор К
	Еквивалентни
број N x K
	Проценат употребе
р%
	Јединични
излив

qo
	Укупан излив
Q l/sec.

	WC шоља 
	3
	3,6
	11,80
	16,2
	1,20
	0,583

	Умиваоник
	4
	0,5
	4,00
	19,8
	0,17
	0,1346

	Судопера 
	1
	2,0
	2,00
	19,8
	0,67
	0,131










           СВЕГА Q = 0,848lit./sec. 


Укупна количина отпадних вода је  Q =0,848lit./sec. 


Усваја се пречник хоризонталног одводног канал Ф 110 мм, подужног 



пада  i=2% , који при пуњењу 0,6 D  може да пропусти Q = ,12 lit./sec. 


при брзини протицаја v= 0,23 m./sec. 
