На основу члана 63. ст. 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија  за  јавну набавку  – за избор приватног партнера и доделу уговора о јавно-приватном партнерству за реконструкцију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са  LED  технологијом на територији града Јагодине , доноси :

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ   КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ  ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ JАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗA РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ СА LED ТЕХНОЛОГИЈОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  ЈАГОДИНЕ

У СЛЕДЕЋЕМ:

Један од заинтересованих учесника у поступку Јавне набавке (скраћено ЈН) бр. 23 jeу складу са члановима 20. и 63. Закона о јавним набавкама РС доставио следећа питања и коментаре у вези предметне конкурсне документације (скраћено КД):

1. У конкурсној документацији на 15. страни, у описима светиљки стоји: „... Светиљка мора имати могућност промене угла.“

ПИТАЊЕ И КОМЕНТАР: Обзиром да потенцијални понуђач испоручује и лире односно носаче светиљки и обзиром да се променом угла под којим се лире монтирају може регулисати тражени ниво осветљаја исто као и променом угла на самим светиљкама,  сматрамо да овај захтев треба изузети из техничке документације због смањења вредности јавне набавке, па самим тим и повећања броја потенцијалних понуђача.

ОДГОВОРНАРУЧИОЦА:Имајући у виду да се потребна осветљеност може постићи и променом угла под којим се монтирају лире, Наручилац ће прихватити као одговарајуће и светиљке које немају могућност промене угла.

Неће севршити посебне измене у конкурсној документацији.

2. У конкурсној документацији на 15. страни, у описима светиљки стоји: „Потребно је да светиљка има фабрички утиснути, изливени или неким другим трајним поступком израђени жиг или лого произвођача “.

ПИТАЊЕ И КОМЕНТАР: Да ли ласерско гравирање од стране произвођача светиљки спада у трајни поступак израђивања жига или лого-а произвођача?

ОДГОВОРНАРУЧИОЦА:Ласерско гравирање може се сматра једним од трајних поступака којим се израђује жиг или лого произвођача. Наручилац ће прихватити као одговарајуће и светиљке са ласерски гравираним логом произвођача.

Неће се вршити посебне измене у конкурсној документацији.

3. У конкурсној документацији на 16. страни, у описима светиљки стоји: „Светиљка треба да буде I класе електричне изолације.“

ПИТАЊЕ И КОМЕНТАР: Како на терену у граду Јагодини, као и у остатку Србије, постоје различите врсте стубова, од бетонских, преко дрвених до металних, сугеришемо да није сврсисходно ограничити да све светиљке буду I класе електричне изолације. Већина стубова на територији Србије није уземљена, стога молимо да се исти услов избаци без обзира да ли је парковска или улична светиљка и да светиљке буду прилагођене ситуацији на терену у зависности од врсте стуба.

ОДГОВОРНАРУЧИОЦА:Наручилац неће прихватити као одговарајуће светиљке II класе електричне изолације.

4. У конкурсној документацији на 16. страни, у описима светиљки стоји:„Радна струја у номиналном режиму рада треба да буде максимално 800мА.“

ПИТАЊЕ И КОМЕНТАР:  Молимо за објашњење из ког разлога Наручилац ограничава вредност излазне струје? Уколико је разлог боља термичка регулација, испоручилац опреме то гарантује различитим испитивањима и достављеним сертификатима или тестним извештајима. Сматрамо да из тог разлога овај захтев треба избацити из конкурсне документације.

ОДГОВОРНАРУЧИОЦА: Наручилац неће прихватити као одговарајуће светиљке које имају већу радну струју од 800мА у номиналном режиму рада.

5. У конкурсној документацији на 16. страни, у описима светиљки стоји: „Светиљка треба да је опремљена интегрисаном пренапонском заштитом у самом драјверу од мин. 4 kV, као и да буде опремљена додатним уређајем за одвођење пренапона пре драјвера са карактеристикама од минимално 10kV.“

ПИТАЊЕ И КОМЕНТАР: Сматрамо да је непотребно уграђивати додатни уређај у сваку светиљку за одвођење пренапона, ако већ свака светиљка у драјверу поседује пренапонску заштиту од мин. 4 kV. Сугеришемо да уређај за одвођење пренапона нема никакву улогу код светиљки које нису уземљене, јер настали пренапон нема куда да се „одведе“. С тога молимо да се захтев за додатним уређајем за одвођење пренапона пре драјвера избаци из конкурсне документације, јер је сасвим довољно да светиљке имају интегрисану пренапонску заштиту у самом драјверу.

ОДГОВОРНАРУЧИОЦА:Наручилац неће прихватити као одговарајуће светиљке које немају додатни уређај за одвођење пренапона 10 kVпре драјвера.

6. У конкурсној документацији на 15. и 16. страни, стоји да протектор уличне светиљке треба бити израђен од каљеног стакла, док код парковских пише да протектор треба бити од поликарбоната.

ПИТАЊЕ И КОМЕНТАР: Обзиром да је сваки понуђач према конкурсној документацији у обавези да достави атест отпорности на удар (IK заштита), непотребно је ограничавати материјал од кога је израђен протектор светиљке, поготово за парковске тражити једну врсту материјала, а за уличне другу. Наручиоцу је довољан тражени атест и потпуно је небитно од чега је израђен протектор. Молимо да исправите конкурсну документацију и омогућите да протектори буду избор потенцијалног понуђача, јер ћете тиме омогућити већем броју понуђача да учествују у јавној набавци.

ОДГОВОРНАРУЧИОЦА: Наручилац неће прихватити као одговарајућеуличне светиљке које имају протектор од поликарбоната.

7. У конкурсној документацији на 18. страни, стоји да светиљке треба да имају ENEC сертификат.

ПИТАЊЕ И КОМЕНТАР:  С обзиром да Република Србија није члан ЕУ и да исти сертификат није обавезан ни у земљама чланицама ЕУ, захтевамо да исти избаците и омогућите што већем броју потенцијалних понуђача учешће у јавној набавци.

ОДГОВОРНАРУЧИОЦА: Наручилац неће прихватити као одговарајућесветиљке које немају ENEC сертификат.

8. У конкурсној документацији на 18. страни, стоји: „Гаранцију произвођача светиљки на мин. 10 година.”

ПИТАЊЕ И КОМЕНТАР: Како је дужина трајања уговора 12 година, логично је и да гаранција на светиљке буде 12 година, обзиром да је то у интересу јавног партнера.  Молимо да се ова исправка уважи и измени у конкурсној документацији.

ОДГОВОРНАРУЧИОЦА: Наручилац ће изменити КД на 18. страни тако да гаранција произвођача светиљки буде мин. 12 година, колико је и дужина трајања Уговора о ЈПП.

9. У конкурсној документацијина 18. страни стоји: „За све понуђене типове светиљки је неопходно доставити узорке уз понуду (даном подношења, уз понуду) – по две светиљке за сваки карактеристични профил...“

ПИТАЊЕ И КОМЕНТАР: Молимо да се овај захтев коригује. Сматрамо да је сасвим довољно доставити по један узорак за све понуђене типове светиљки, као и за сијалице.

ОДГОВОРНАРУЧИОЦА: Наручилац остаје при захтеву да се мора доставити по два узорка светиљки за сваки карактеристичан профил.

10. У конкурсној документацији на 20. страни, стоји: “Орман је од полиестера, IP54, IK10, са косим кровом, са равном плочом за монтажу елемената, са две бравице за закључавање ормана или катанца.“

ПИТАЊЕ И КОМЕНТАР:  С обзиром да у орману треба да буде физички одвојен део за оператора система, а део за јавно осветљење, сматрамо да је направљена грешка и да сваки део ормана треба да има по једну бравицу.

ОДГОВОРНАРУЧИОЦА:Орман је дводелни и сваки део мора да има посебну бравицу.

11. У конкурсној документацијина 37. страни, стоји: „Припремни период и Период имплементације заједно не могу трајати дуже од 6 месеци од дана закључења уговора.“

ПИТАЊЕ И КОМЕНТАР: Сматрамо да је Период имплементације заједно са Припремним периодом од 6 месеци кратак за обим посла, обзиром да се у пројекту тражи и измештање мерних места. За измештање мерних места потребне су дозволе дистрибуције за отварање трафо станица, координација на терену и више посла и времена него у претходним тендерима јавне расвете где је тражено 6 месеци за ова два периода, али где измештање мерних места није тражено. Молимо да исти исправите на минимум  9 месеци, како би приватни партнер имао довољно времена да све послове обави квалитетно.

ОДГОВОРНАРУЧИОЦА: Наручилац остаје при периоду имплементације од 6 месеци као довољном за извршење свих обавеза предвиђених Уговором о ЈПП. У случају да Извршиоцу не буде обезбеђен правовремени приступ трафостаницама, такви догађаји ће се евидентирати у Дневнику активности и изгубљено време ће се надокнадити Извршиоцу у виду продужења периода имплементације за потребан број дана чекања кроз сачињавање одговарајућег Анекса уговора.

12. У конкурсној документацији на 15. страни, у делу Опис светиљке стоји: „Ефикасност целокупне светиљке укључујући драјвер и све губитке мора бити једнака или већа од 100lm/W (Tj=25°C).”

ПИТАЊЕ И КОМЕНТАР: Будући да је фотометријски прорачун најбитнији услов којим се дефинише тип светиљке за одговарајући профил на основу улазних параметара из табела на страни 15, питамо зашто је податак о ефикасности целокупне светиљке битан, ако већ одређени тип дефинисан фотометријским прорачуном задовољава све тражене услове из конкурсне документације? Може се десити да тип светиљке, чија је излазна ефикасност мања, често да боље резултате од светиљке са номинално већом ефикасношћу, а све због других карактеристика (избор оптике са адекватном светлосном расподелом) које су од већег утицаја него сама ефикасност светиљке. Наручиоца једино треба да занима да је понуђени тип светиљке задовољио захтеве из КД, а затим се врши компаративна анализа више понуђача по понуђеној нето садашњој вредности. Ова претходно издвојена параметра су једина два релативна параметра приликом оцене квалитета понуђене опреме, те стога тражимо додатно појашњење овог захтева. Сматрамо да је овај захтев неоправдан, те га из тог разлога треба избацити из тендерске документације.

ОДГОВОРНАРУЧИОЦА:Наручилац је дефинисао ефикасност светиљки полазећи од тога да је она једна од показатеља који на најбољи начин изражава енергетску искористивост - ефикасност светиљке и која је у директној вези са уштедом електричне енергије, што је један од примарних циљева овог пројекта. Напомињемо да је Наручилац приликом припреме пројекта вршио истраживање тржишта и више реномираних произвођача су испунили постављени услов за ефикасност целокупне светиљке. Наручилац остаје при свом захтеву.

ПРИЛОГ : ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА