На основу члана 63. ст. 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија  за  јавну набавку бр. 23/2019 – Избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за реконструкцију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са  LED  технологијом на територији града Јагодине, доноси      
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  БР. 4. ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  23/2019 - Избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за реконструкцију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са  LED  технологијом на територији града Јагодине
У складу са појашњењем конкурсне документације број 6. од  22.10.2019. године Наручилац доноси  измену конкурсне документације у делу IV ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ) и Прилог 1 и Прилог 2 Уговора.
Измењене стране конкурсне документације 13-22.  Техничког описа система ЈО и Измењене стране 92-105 Прилог 1 и Прилог 2 Уговора дате су у прилогу ове измене и допуне конкурсне документације  и представљају саставни део Конкурсне документације.

           

Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са Изменом конкурсне документације.

          У Јагодини,                                                                  Комисија за јавну набавку
          31.10.2019. године

IV ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ)


У овом делу конкурсне документације су наведни технички опис постојећег стања система јавног осветљења (даље у тексту: ЈО) у насељеним местима Града Јагодине, пројектни задатак и друга техничка документа и планови, који су неопходни Понуђачу за састављање понуде у складу са захтевима и спецификацијом резултата из претходног поглавља III.

	Просечан број радних сати постојећег Система ЈO годишње
	4.015
	ПОСТОЈЕЋИ СИСТЕМ ЈО

	Постојећи извори свестлости
	Инсталисана снага Система ЈР
	Фактор снаге предспојног уређаја
	Јединична снага извора светлости
	Садашња прорачунска потрошња електричне енергије

	Сијалица
	Инсталисана снага
	Бр. комада
	W
	-
	W
	kWh

	Hg
	125
	125
	W
	7.322
	915.250
	1,108
	138,50
	4.071.599

	
	Светиљка са два грла 2x125
	250
	W
	205
	51.250
	1,108
	277,00
	227.992

	
	Канделабр са три фењера 3x125
	375
	W
	51
	19.125
	1,108
	415,50
	85.080

	
	160
	160
	W
	30
	4.800
	1,108
	177,28
	21.353

	
	250
	250
	W
	603
	150.750
	1,108
	277,00
	670.629

	Na
	70
	70
	W
	321
	22.470
	1,243
	87,01
	112.140

	
	Светиљка са два грла 2x70
	140
	W
	32
	4.480
	1,170
	163,80
	21.045

	
	100
	100
	W
	95
	9.500
	1,170
	117,00
	44.627

	
	150
	150
	W
	827
	124.050
	1,160
	174,00
	577.750


	
	250
	250
	W
	398
	99.500
	1,120
	280,00
	447.432

	
	Reflektor 250
	250
	W
	681
	170.250
	1,120
	280,00
	765.580

	LED
	150
	150
	W
	22
	3.300
	1,000
	150,00
	13.250

	УКУПНО
	10.587
	1.574.725
	1,127
	1.774.584
	7.058.477


Пројектом је предвиђенa реконструкција 10.587 комада светиљки које чине систем јавног осветљења на територији града Јагодинe и измештање укупно 273 мерних места.
[image: image1.png][——— e
ey ey oo e CIC L T )
o ey oo LT B R 2 T B
Sy e (31530 (50| B [0 |07 Ton (] om0 | oo

Sy nrnsin

o e ety

S ncrasacans s 87

S e oy o





Циљ Пројекта

Израда и имплементација Пројекта енергетских услуга у циљу примене мера побољшања енергетске ефикасности, реконструкције, рационализације и одржавања дела јавног осветљења у насељеним местима Града Јагодине.
Границе које обухвата Пројекат
Пројектом је предвиђена реконструкција 10.587 комада светиљки новим LED светиљкама са ефикаснијим карактеристикама и изворима светлости и измештање укупно 273 мерних места. Пројектом обухватити следећа насељена места:Багрдан, Белица, Бресје, Буковче, Бунар, Винорача, Вољавче, Врановац, Врба, Главинци, Глоговац, Горње Штипље, Горњи Рачник, Деоница, Добра Вода, Доње Штипље, Доњи Рачник, Драгоцвет, Драгошевац, Дражмировац, Дубока, Ивковачки Прњавор, Јагодина, Јошанички Прњавор, Каленовац, Ковачевац, Коларе, Кончарево, Кочино Село, Ловци, Лозовик, Лукар, Мајур, Мали Поповић, Медојевац, Међуреч, Милошево, Мишевић, Ново Ланиште, Рајкинац, Ракитово, Рибаре, Рибник, Сиоковац, Слатина, Старо Ланиште,Старо Село, Стрижило, Топола, Трнава, Црнче, Шантаровац и Шуљковац.
Управљање системом JO 
Укључивање и искључивање система JO се врши фотоћелијским уређајима. Све светиљке раде пуном снагом целе ноћи. Годишњи број часова рaдa дeлa систeмa JO предвиђаног зa реконструкцију износи 4.015 сати годишње. 
Пројектом треба извршити замену управљачких система, 273 комада, чији је задатак обезбеђење функционисања система и то на тај начин да сваког дана у години буде детерминисано време када се укључује и искључује систем јавног осветљења, на тај начин да систем ради 4.015 сати годишње (што представља просек за регион). 

Уз понуђени управљачки систем потребно је доставити тачан технички опис понуђеног система.
Минимални технички услови предвиђене опреме
Нове светиљке треба да буду израђене у LED технологији са ефикасним оптичким блоком, високим степеном механичке заштите, ефикасним изворима светлости, како опреме тако и материјала. Светиљке треба понудити са техничким захтевима стандарда SRPS EN 60598-1 и морају да омогуће постизање уштеда у потрошњи електричне енергије.

Предвиђене светиљке LED технологије морају да задовоље следеће минималне захтеве у зависности од светлотехничке категоризације пута (локације):

[image: image2.emf]Profil

Broj 

svetiljki

Svetlotehnička 

kategorija 

saobraćajnice/ 

trotoara

Udaljenost 

stubova od 

ivice 

kolovoza 

Dužina 

lire [m]

Nagib 

[°]

Međusobna 

udaljenost 

stubova [m]

Širina 

kolovoza 

[m]

Broj 

kolovozn

ih traka

Širina 

trotoara 

[m] 

Udaljenost 

trotoara od 

puta

Raspored 

svetiljki

Visina 

montaže 

svetiljki 

[m]

Raspored trotoara

Profil 1 5330 M6 2 0-1.5 0-15 38 4 2 / / Jednostrani 7 /

Profil 2 431 M6 1 0-1.5 0-15 42 6 2 / / Jednostrani 9 /

Profil 3 581 M5 1.5 0-1.5 0-15 33 5 2 / / Jednostrani 7 /

Profil 4 852 M5/P4 0.5 0-1.5 0-15 35 7 2 2 0 Jednostrani 9 sa strane svetiljke

Profil 5 742 M4/P4 1.5 0-1.5 0-15 30 6 2 2 0 Jednostrani 7 sa suprotne strane

Profil 6 126 M4 1 0-1.5 0-15 30 6 2 Jednostrani 9 /

Profil 7 201 M4/P3 0.2 0-1.5 0-15 35 7 2 1.5 0 Jednostrani 8 sa suprotne strane

Profil 8 124 M4/P3 1.5 0-1.5 0-15 40 7 2 2 0 Jednostrani 9 sa strane svetiljke

Profil 9 355 M3 1 0-1.5 0-15 35 7 2 / Jednostrani 9 /

Profil 10 296 M3 0.5 0-1.5 0-15 35 8 2 / Jednostrani 9 /

Profil 11 264 M5 0.2 0-1.5 0-15 25 4 2 Jednostrani 6

Profil 12 35 MX

Profil 13 457 park

Profil 14 771 reflektrori

10565

22 Postojece LED svetiljke

10587

uslov:izlazni fluks  treba da bude veći ili jednak 10 000 lm

uslov:izlazni fluks  treba da bude veći ili jednak 4 500 

 lm

uslov:izlazni fluks  treba da bude veći ili jednak 9 000 lm

 lm

Ukupno



Коловоз: CIE R3, Q0=0,07


Нагиб светиљке: 0°-15°


Фактор одржавања: 0,8


Лире: дужина лире максимално 1,5м.
Опис светиљке: КАТЕГОРИЈА ПУТА М3, М4 и М5

· Светиљка треба да буде погодна за универзалну монтажу за хоризонталну и вертикалну уградњу на постојећу лиру-држач пречника 48-60 мм или директно на врх стуба пречника 48-60мм.

· Кућиште светиљке треба да буде израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском обојен електростатичким поступком бојом у праху. Кућиште треба да се састоји из два дела: део са оптичким блоком и механички издвојени део са предспојним уређајем “драјвером”.

· Потребно је да светиљка има фабрички утиснути, изливени или неким другим трајним поступком израђени жиг или лого произвођача или ласерски гравирани лого произвођача, што представља један од доказа да се ради о оригиналном производу. 

· Поклопац кућишта и део са предспојним уређајем треба да буду израђени од алуминијумске легуре ливене под притиском.

· LED температуре боје у опсегу 4000 К ± 300 К.

· Индекс репродукције боје CRI≥ 70.

· Потребно је да светиљка буде предвиђена за рад у амбијенту са температуром у опсегу од -20 °C до +35 °C или већем. 

· Ефикасност целокупне светиљке укључујући драјвер и све губитке мора бити једнака или већа од 100 lm/W (Тј=25°C).

· Протектор светиљке треба да је израђен од каљеног стакла или поликарбоната, а оптички систем од PMMA или поликарбоната отпорна на високе температуре и ултраљубичасте зраке. 

· Протектор треба да обезбеђује степен заштите оптичког блока једнак или већи од IP66.

· Отпорност на удар целе светиљке једнака или већа од IK08, у сагласности са EN 60068-2 или EN 62262 или одговарајући.

· Степен механичке заштите комплетне светиљке не сме да буде мањи од IP66, у сагласности са EN 60598 или одговарајући.

· Светиљке треба да буде I или II класе електричне изолације у зависности од врсте стуба на који се светиљка монтира на терену. За стубове који имају уземљење  Наручилац ће прихватити као одговарајуће светиљке I класе електричне изолације.  За остале стубове Понуђач је у обавези да утврди да ли стубови имају уземљење и у складу са утврђеним стањем монтираће светиљку  I или II класе електричне изолације
· Светиљка треба да је предвиђена за напајање наизменичним напоном од 220 – 240V, 50/60 Hz.

· Радна струја у номиналном режиму рада треба да буде максимално 800мА а прихватиће се и изнад 800мА.

· Трајност LED извора треба да буде не мања од 95.000 радних часова, животни век према L80B10.

· Светиљка треба да је опремљена интегрисаном пренапонском заштитом у самом драјверу од мин. 4 kV, као и да буде опремљена додатним уређајем за одвођење пренапона пре драјвера са карактеристикама од минимално 10kV. 

· Произвођач светиљки мора да гарантује изјавом да се у склопу светиљки налази овако специфициран уређај и да јасно назначи тип уређаја и његове основне карактеристике.

· Светиљка треба да је опремљена LED драјвером који има функцију подешавања радне струје (снаге, флукса) и креирања аутономног сценарија димовања у више од 2 корака.

· Потребан је прорачун осветљености у свим разматраним тачкама, а у складу са важећим стандардима и препорукама.   
Опис светиљки за парковско осветљење
· Светиљка треба да буде предвиђена за монтажу на врх стуба, осно симетрично у    односу на стуб завршетка ø60мм или ø72мм.

· Кућиште светиљке треба да буде израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском обојен електростатичким поступком бојом у праху.

· Потребно је да светиљка има фабрички утиснути, изливени или неким другим трајним поступком израђени жиг или лого произвођача или ласерски гравирани лого произвођача, што представља један од доказа да се ради о оригиналном производу 

· LED температуре боје у опсегу 4000 К ± 300 К.

· Индекс репродукције боје CRI≥ 70.

· Потребно је да светиљка буде предвиђена за рад у амбијенту са температуром у опсегу од -20 °C до +35 °C или већем. 

· Ефикасностцелокупне светиљке укључујући драјвер и све губитке мора бити једнака или већа од 100 lm/W (Тј=25°C).

· Протектор светиљке треба да је израђен од провидног, UV стабилисаног поликарбоната.

· Протектор треба да обезбеђује степен заштите оптичког блока једнак или већи од IP66.

· Отпорност на удар целе светиљке једнака или већа од IK08 у сагласности са EN 60068-2 или EN 62262 или одговарајући.

· Степен механичке заштите комплетне светиљке не сме да буде мањи од IP66, у сагласности са EN 60598 или одговарајући.

· Светиљка треба да буде I или II класе електричне изолације у зависности од врсте стуба на који се светиљка монтира на терену. За стубове који имају уземљење  Наручилац ће прихватити као одговарајуће светиљке I класе електричне изолације.  За остале стубове Понуђач је у обавези да утврди да ли стубови имају уземљење и у складу са утврђеним стањем монтираће светиљку  I или II класе електричне изолације.

· Светиљка треба да је предвиђена за напајање наизменичним напоном од 220 – 240V, 50/60 Hz.

· Радна струја у номиналном режиму рада треба да буде максимално 700мА а прихватиће се и изнад 700мА.

· Трајност LED извора треба да буде не мања од 95.000 радних часова, животни век према L80B10.

· Светиљка треба да је опремљена интегрисаном пренапонском заштитом у самом драјверу од мин. 4 kV, као и да буде опремљена додатним уређајем за одвођење пренапона пре драјвера са карактеристикама од минимално 10kV. 

· Произвођач светиљки мора да гарантује изјавом да се у склопу светиљки налази овако специфициран уређај и да јасно назначи тип уређаја и његове основне карактеристике.

· Светиљка треба да је опремљена LED драјвером који има функцију подешавања радне струје (снаге, флукса) и креирања аутономног сценарија димовања у више од 2 корака.
Опис РЕФЛЕКТОРА
· Рефлектор треба да буде компактан и лаган, предвиђен за монтажу на зид, плафон, стуб или одговарајућу подлогу преко сопственог У-носача.

· Кућиште светиљке треба да буде израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком бојом у праху.

· Потребно   је   да   светиљка   има   фабрички   утиснути или изливени жиг или лого произвођача или ласерски гравирани лого произвођача, што представља један од доказа да се ради о оригиналном производу.

· Температура боје ЛЕД диода у опсегу 4000 К ± 300 К.

· Индекс репродукције боје CRI≥ 80.

· Потребно је да светиљка буде предвиђена за рад у амбијенту са температуром у опсегу од -20 °C до +25 °C или већем.

· Ефикасност целокупне светиљке укључујући драјвер и све губитке мора бити већа или једнака 100 lm/W (Тј=25°C).  

· Степен механичке заштите комплетне светиљке не сме да буде мањи од IP66, у сагласности са EN 60598 или одговарајући.

· Отпорност на удар целе светиљке IK07, у сагласности са EN 60068-2 или EN 62262 или одговарајући.

· Светиљка треба да је предвиђена за напајање наизменичним напоном од 220 – 240V, 50/60 Hz.

· Трајност LED извора треба да буде не мања од 50.000 радних часова, животни век према L70.

· Светиљка треба да је опремљена интегрисаном пренапонском заштитом у самом драјверу од мин. 4 kV.

· Произвођач светиљки треба да гарантује изјавом да се у склопу светиљки налази овако специфициран уређај и да јасно назначи тип уређаја и његове основне карактеристике.
Пројектом је потребно предвидети пригушивање свих светиљки на путевима категорије М3-М5 и парковских светиљки.
Све горе наведене светиљке треба да буду опремљене програмабилним драјвером са учитаним сценаријом који на основу узорка од последње три ноћи одређује средину ноћи и обара светлосни флукс према следећим корацима:

1. Од момента паљења до тренутка који представља 3 сата пре средине ноћи светиљка треба да ради са 100% флукса.

2. Од 3 сата пре средине ноћи до средине ноћи светиљка треба да ради са 70% флукса.

3. Од средине ноћи у наредна четири сата светиљка треба да ради са 50% флукса.

4. Након тога, у наредна два сата светлосни флукс светиљке треба да се повећа на 70%

5. У последњем кораку, светиљка ради са 100% свог флукса све до момента искључења расвете.

Опис светиљке: КАТЕГОРИЈА ПУТА М6
· Светиљка треба да буде погодна за универзалну монтажу за хоризонталну и вертикалну уградњу на постојећу лиру-држач пречника 48-60 мм или директно на врх стуба пречника 48-60мм. 

· Кућиште светиљке треба да буде израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском обојен електростатичким поступком бојом у праху. Кућиште треба да се састоји из два дела: део са оптичким блоком и механички издвојени део са предспојним уређајем “драјвером”.

· Потребно је да светиљка има фабрички утиснути, изливени или неким другим трајним поступком израђени жиг или лого произвођача или ласерски гравирани лого произвођача, што представља један од доказа да се ради о оригиналном производу 

· Поклопац кућишта и део са предспојним уређајем треба да буду израђени од алуминијумске легуре ливене под притиском.

· LED температуре боје у опсегу 4000 К ± 300 К.

· Индекс репродукције боје CRI≥ 70.

· Потребно је да светиљка буде предвиђена за рад у амбијенту са температуром у опсегу од -20 °C до +35 °C или већем. 

· Ефикасност целокупне светиљке укључујући драјвер и све губитке мора бити једнака или већа од 100 lm/W (Тј=25°C).

· Протектор светиљке треба да је израђен од каљеног стакла или поликарбоната, а оптички систем од PMMA или поликарбоната отпорна на високе температуре и ултраљубичасте зраке. 

· Протектор треба да обезбеђује степен заштите оптичког блока једнак или већи од IP66.

· Отпорност на удар целе светиљке једнака или већа од IK08, у сагласности са EN 60068-2 или EN 62262 или одговарајући.

· Степен механичке заштите комплетне светиљке не сме да буде мањи од IP66, у сагласности са EN 60598 или одговарајући.

· Светиљка треба да буде I или II класе електричне изолације у зависности од врсте стуба на који се светиљка монтира на терену. За стубове који имају уземљење  Наручилац ће прихватити као одговарајуће светиљке I класе електричне изолације.  За остале стубове Понуђач је у обавези да утврди да ли стубови имају уземљење и у складу са утврђеним стањем монтираће светиљку  I или II класе електричне изолације.

· Светиљка треба да је предвиђена за напајање наизменичним напоном од 220 – 240V, 50/60 Hz.

· Радна струја у номиналном режиму рада треба да буде максимално 800мА а прихватиће се и изнад 800мА.

· Трајност LED извора треба да буде не мања од 95.000 радних часова, животни век према L80B10.

· Светиљка треба да је опремљена интегрисаном пренапонском заштитом у самом драјверу од мин. 4 kV, као и да буде опремљена додатним уређајем за одвођење пренапона пре драјвера са карактеристикама од минимално 10kV. 

· Произвођач светиљки мора да гарантује изјавом да се у склопу светиљки налази овако специфициран уређај и да јасно назначи тип уређаја и његове основне карактеристике.

· Потребан је прорачун осветљености у свим разматраним тачкама, а у складу са важећим стандардима и препорукама.   
Ради правилне монтаже и постизања потребног нивоа осветљености на категоризацији путева М3-М6 неопходно је да понуђачи обезбеде лире или носаче за светиљке. Дужина лира треба да износи максимално 1,5м.

Неопходно је да понуђач приложи сертификате и доказе који доказују да су на светиљкама извршени следећи тестови као што следи:

· Тест отпорности на удар (IK тест) према стандарду EN 62262 или одговарајући.

· Тест механичке заштите (IP тест) према стандарду EN 60598-1 или одговарајући.

· Сертификат одговарајуће акредитоване лабораторије према ISO 17025 стандарду.
· Потребно је да се достави извештај о мерењу фотометријских карактеристика према стандарду ЕN 13032-1. Могу се доставити и извештаје према стандардима LM79-08 и CIE 121-1996. Потребно је доставити и извештај о животном веку“
· Декларацију о усаглашености са CE знаком произвођача светиљки.

· Прорачуне за карактеристични профил за све наведене ситуације у датој табели.

· Гаранцију произвођача светиљки на мин.12 година.

· За сваки понуђени тип LED светиљки доставити изјаву произвођача о класи енергетске ефикасности светиљки. Понуђене LED светиљке треба да имају класу енергетске ефикасности мин. А+ и да се изјава произвођача односи на предметну јавну набавку.

· Доставити изјаву произвођача светиљки, да су сви наведени подаци тачни као и каталог светиљки

· За све понуђене типове светиљки доставити појединачно технички опис светиљки.

· За све понуђене типове светиљки је неопходно доставити узорке уз понуду (даном подношења, уз понуду) - по две светиљке за сваки карактеристични профил. Узорке треба доставити у кутијама и сваки узорак мора бити обележен типом светиљки, категоријом улице за коју је намењена, називом произвођача и називом понуђача.

· За све понуђене типове сијалица је неопходно доставити узорке уз понуду (даном подношења, уз понуду) - по две сијалице за сваку понуђену врсту. Узорке треба доставити у кутијама и сваки узорак мора бити обележен типом сијалице, профилу за коју је намењена, називом произвођача и називом понуђача. Уз узорке потребно је доставити и предспојне уређаје (пригушницу и упаљач) и њихов технички лист (каталог), чиме се доказује њихова снага. Без техничког листа понуда ће се сматрати непотпуном и неисправном.

· За понуђени управљачки систем, потребно је доставити узорак управљачког уређаја за укључивање и искључивање јавног осветљења, са техничком спецификацијом и описом система. Узорак треба доставити у кутијама и сваки узорак мора бити обележен типом. Потребно је доставити и СЕ знак произвођача управљачког система.

· Потребно је доставити фотометријски прорачун за одређене категоризације путева.

· Потребно је доставити .ldt фајлове произвођача светиљки за сваки тип светиљке исписан на CD/DVD-у, и на истом назначити назив и број Јавне набавке, назив понуђача и датум.
Наручилац ће у записник о отварању понуда констатовати да ли су уз понуду достављени тражени узорци. Достављени узорци морају да буду нови и неупотребљавани, у оригиналном паковању. Комисија наручиоца ће накнадно извршити стручну оцену достављених и обележених узорака и о томе сачинити записник. Уколико достављени узорак не одговара захтеваним техничким карактеристикама, таква понуда се неће рангирати већ ће се одбити као неодговарајућа. Уколико понуђач уз понуду не достави тражени узорак, наручилац није у обавези да позове понуђача да накнадно достави тражени узорак, те ће такву понуду одбити као неодговарајућу. Приликом стручне оцене квалитета узорака, представник понуђача и представници наручиоца -стручни чланови, сачиниће записник који ће потписати сва присутна лица. Ако се понуђач не одазове на позив наручиоца да присуствује оцени квалитета узорака, комисија ће у том случају оценити квалитет без присуства понуђача, а записник послати понуђачу. 
Начин оцене узорака је следећи: 

Наручилац скреће пажњу понуђачима да постоји могућност вршења контроле техничких карактеристика и тестирања узорака достављених светиљки. Наручилац означене узорке може да монтира и да их тестира на начин, да их постави на места који су истих карактеристичних пресека, као што је наведено у табели са описом профила за фотометрију. Мерење светлотехничких карактеристика ће се вршити на основу стандарда EN 13201. Мерењу могу присуствовати сва заинтересована лица Понуђача, који су добили претходно овлашћење од Понуђача. Наручилац ће о термину и месту мерења, у року од 3 дана пре вршења мерења, обавестити све Понуђаче.

Спецификација материјала и опреме предвиђене за уградњу
Навести сав потребан материјал и опрему која се предвиђа пројектом.
Опрема, радови и материјали који ће бити коришћени за измештање ормана јавног осветљења из трафостаница
Извршилац има обавезу да код сваке трафо станице на територији Града Јагодине, на коју је повезана предметна јавна расвета, изврши измештање у засебне ормане мерење потрошње и управљачки систем јавне расвете. У предметном пројекту има укупно 273 мерних места које је потребно изместити. 

Извршилац је обавезан да у склопу предметног посла, у целости о свом трошку (укључујући и трошкове ОДС-а за искључење и укључење на мрежу) изврши припрему, пројектовање, набавку и уградњу потребних материјала, изградњу нових ормара, повезивање са постојећим системом напајања и пуштање у рад. 
Потребно је да сви ормани испуне све техничке параметре које захтева ОДС.

Потребно је да сви ормани садрже мерне уређаје ка електро дистрибуцији.

Потребно је да сви ормани буду опремљени уређајима за укључивање и искључивање јавног осветљења, 

Потребно је доставити тачан технички опис за сваки од понуђених ормана по којој се може за сваки дан тачно утврдити, време када ће систем бити укључен, и колико сати ће бити укључене светиљке на годишњем нивоу. Очекивани минимум је 4.015 сати годишње.
Ормани за јавно осветљење састојe се из два дела.
Први део, који припада ЕПС-у, приближних је димензија 320х665х235 мм или сличан. У овај део ормана се смештају бројило и осигурачи (лимитатори). Техничке детаље, односно услове за овај део ормана даје ЕПС.
У други део ормана смешта се опрема за аутоматски рад (укључивање и искључивање) јавног осветљења. Када дође до квара неког дела опреме, елементи у орману треба да омогуће да се поправка изврши  безбедно.
Орман је од полиестера, IP54, IK10, са косим кровом, са равном плочом за монтажу елемената, са две бравицеза закључавање ормана или катанца (ЕПС закључава својим кључем).
У овај орман или сличан, чије су приближне димензије 600х665х235 треба сместити:
· Уводнице одговарајућих димензија са доње стране ормана за улаз каблова.

· Ребрасто црево према потреби, ради механичке заштите кабла између ормана.

· Носач за монтажу ормана на зид или носач ормана за монтажу на стуб или, ако претходна два ормана није могуће монтирату, самостојећи орман са одговарајућом монтажном опремом и са бетонским темељем.

· Главна склопка(гребенаста) са функцијама 1-0 која може да буде монтирана у ОГ кутији или на монтажну DIN шину.

· Гребенаста склопка са са функцијама 1-0-2 за избор начина укључења:ручно или аутоматски, једнофазна, која прекида командни вод за контактор.

· Аутоматски осигурач за командни вод за контактор;

· Уклопни сат са астрономским календаром сличан типу „Енел“ МС1.

· Контактор трофазни, за струје 45А, 63А или 80А, у зависности од оптерећења.

· Постоље ножастих осигурача NV00, изоловано, растављачко (дришер) за осигурање извода из ормана – број постоља према потреби.

· Редна клема четворополна (шкаро клема) - 1 ком. за улазни вод и одговарајући број за излазне водове.

· Шине за неутрални и заштитни проводник, монтажна DINшина, перфориране каналице и други ситан неспецифицирани материјал.

· Бравица за закључавање ормана или катанац, са кључем који је универзални за све браве, типа „Елзет“ или сличан.
Потребно је да сви ормани имају могућност да се монтирају на зид или да буду слободностојећи. Потребно је да сви ормани испуне све техничке параметре које захтева ОДС. Потребно је да сви ормани садрже мерне уређаје ка електродистрибуцији.
Потребно је да сви ормани буду опремљени уређајима за укључивање и искључивање јавне расвете.

Потребно је доставити тачан технички опис за сваки од понуђених ормана и доставити агенду по којој се може за сваки дан тачно утврдити време када ће систем бити укључен и колико сати ће бити укључене светиљке на годишњем нивоу. Очекивани минимум је 4.015 сати годишње.

Опрема и материјали који ће бити коришћени за управљачки систем

Систем треба да има могућност укључивање и искључивање јавног осветљења, по унапред програмираном сценарију, са којим се обазбеђује да је ЈО у погону минимално 4.015 сати годишње, а укључивање и искључивање ЈО треба да прати свакодневни излазак и залазак сунца.
Нумерички прорачуни
Фотометријски прорачуни, који обухватају стандардне прорачуне за ову врсту пројеката. Улазни подаци са свим потребним детаљима за нумеричке прорачуне дати су у табели са карактеристичним профилима.
Прорачуни уштеде електричне енергије
Прорачун израдити по упутству приказаном у прилогу 4 модела уговора: Упутство за утврђивање уштеда у енергији.
Предмер и предрачун радова и материјала
Потребно је обухватити све трошкове опреме, материјала, радова. Нема вишка радова, непредвиђених и накнадних радова који се посебно обрачунавају према јавном партнеру.
Обилазак терена
Обилазак локације није додатни услов за учешће у поступку предметне јавне набавке.  Заинтересовани понуђач може, али није дужан, да изврши обилазак места за имплементацију система јавног осветљења и пружања услуга и да погледа карактеристичне профиле саобраћајница као и услове за пружање предметне услуге.
У вези сa вршењем обиласка локације, представник понуђача може да се најави код Наручиоца нa адресу електронске поште javne.nabavke.jagodina@gmail.com и закаже обилазак терена. Најава за обилазак локације није обавезна.

Ако понуђач жели асистенцију Наручиоца приликом обиласка терена,онда мора да путем мејла обавести Наручиоца најкасније 48 сата пре планираног термина за обилазак. Обилазак терена у присуству Наручиоца могућ је у термину од 8-14 часова сваког радног дана“

Одржавање

Прорачун трошкова оперативног и превентивног одржавања.

Прорачун уштеде у трошковима одржавања.

Описати процедуру превентивног и оперативног одржавања.











ПРИЛОГ 1 

                                                УГОВОРНИ ОБЈЕКАТ

НАЗИВ УГОВОРА: УГОВОР О ЕНЕРГЕТСКОЈ УСЛУЗИ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УШТЕДАМА У ОПЕРАТИВНИМ ТРОШКОВИМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ГРАДА ЈАГОДИНЕ

У следећим табелама су сумарно приказани подаци о Уговорном објекту.
Табела бр. 1 – Структура светиљки по улицама- ГРАД

	РЕГИОНАЛНИ ПУТ / УЛИЦА
	Број стубова
	125 Hg
	250 Hg
	70 Na
	2x70 Na
	100 Na
	150 Nа
	250 Nа
	250 Na Refl.
	LED 50
	Категорија саобраћајнице

	Бр.158
	ком
	ком
	ком
	ком
	ком
	ком
	ком
	ком
	ком
	ком
	

	Багрданска
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	33
	 
	 
	 
	M3

	Кнез Милете
	39
	 
	 
	 
	 
	 
	39
	 
	 
	 
	M3

	Гине Пајевића
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	23
	3
	3
	 
	M3

	Кнеза Милоша
	57
	2
	15
	4
	 
	 
	9
	27
	 
	 
	M3

	Ћупријски пут
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	M3

	Бр.184
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. јула
	30
	 
	21
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	М3

	Вука Караџића
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	М3

	Кнеза Лазара
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	М3

	Максима Горког
	15
	 
	9
	 
	 
	 
	4
	5
	5
	 
	М3

	Г. Пајевића(Бр 158)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М3

	Рибарски пут (до пумпе)
	63
	 
	 
	 
	 
	 
	63
	6
	3
	 
	М3

	Капетана Коче
	12
	 
	7
	 
	 
	 
	5
	2
	2
	 
	М3

	Синђелићева
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М3

	Сутјеска
	8
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М3

	Бр.185
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Словенски пут
	49
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	42
	 
	 
	М3

	Филипа Станковића
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	М3

	Рибарски пут(Бр.184)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М3

	Бр.189
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Деспота Стефана
	26
	5
	 
	9
	 
	 
	5
	17
	1
	 
	M3

	УКУПНО СТУБОВА
	377
	 

	УКУПНО СВЕТИЉКИ
	419
	15
	60
	13
	0
	0
	203
	112
	16
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УЛИЦЕ – Високи стубови
	Број стубова
	125 Hg
	250 Hg
	70 Na
	2x70 Na
	100 Na
	150 Na
	250 Nа
	250 Na Refl.
	LED 150
	 

	29.новембра
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	М5

	45.дивизије
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	М5

	Аврама Петронијевића
	14
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Александра Стефановића
	7
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Александра Вељковића
	11
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Андре Банковића
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	М6

	Бањичка
	23
	 
	22
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	М4

	Бате Ђурђевића
	9
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Беличка
	10
	4
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	М6

	Београдска
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	М6

	Босанска
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	М6

	Бошка Ђуричића - парк
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	6
	 
	P

	Бошка Јовића
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	М5

	Браће Цинцаревић
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Браће Дирак
	44
	8
	6
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	М4

	Браће Јакшић
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	 
	 
	 
	М4

	Браће Милосављевић
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	М5

	Браће Радуловић
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	М5

	Бранка Крсмановића
	7
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Бранка Радичевића-1
	19
	10
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Бранка Радосављевића
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	М5

	Буковачки пут
	36
	 
	 
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Церска
	5
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Чочетова
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	М4

	Црногорска
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	М5

	Црновршка
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Далматинска
	10
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	М5

	Димитрија Димитријевића
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Димитрија Туцовића
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Добривоја Радовановића
	7
	 
	1
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	М5

	Доситејева
	8
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Драгослава Ђорђевића Гоше
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Друге Пролетерске бригаде
	16
	3
	 
	5
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	М5

	Дрварска
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	М6

	Ђурђево брдо – насеље
	120
	29
	 
	91
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	М6

	Ђуре Јакшића
	10
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	М5

	Душана Алексића
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Душана Додића
	10
	1
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Душана Поповића
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Душана Миљковића
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	М6

	Гагаринова
	5
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Генерала Матије Рајнића (Табако)
	13
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	М6

	Хајдук Вељкова
	6
	 
	 
	1
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	М5

	Херцеговачка
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	М5

	Игманска
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	М6

	Исидоре Секулић
	15
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Избегличко насеље
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Ивана Горана Ковачића
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	М5

	Ивана Милутиновића
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	13
	 
	 
	 
	М5

	Иве Андрића-1
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	М4

	Јагодинска
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	М5

	Јастребачка
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	М5

	Јеврема Марковића
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Јоакима Вујића (око вртића)
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	М5

	Јосифа Панчића
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	М5

	Јована Поповића и Железничка
	12
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Јованче Мицића (са Моравском
	54
	54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Јухорска
	30
	10
	15
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	М5

	Кабловска
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	33
	 
	 
	 
	М4

	Кајмакчаланска
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	М5

	Карађорђева
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	М5

	Кнегиње Милице (од Суда до Првомај.)
	21
	 
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М3

	Булевар Стефана Првовечаног (од Томе Милошевића до Озона)
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44
	3
	 
	М3

	Булевар Стефана Првовечаног (од Томе Милошевића до Јованче)
	39
	4
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	М3

	Булевар Стефана Првовечаног (петља код Озона)
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	М3

	Кнеза Лазара
	39
	 
	 
	 
	 
	 
	41
	 
	 
	 
	М3

	Книнске Крајине
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	 
	 
	 
	М6

	Колонија преко пруге
	34
	34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Колонија рефлектори
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	М5

	Колонија насеље
	101
	101
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Колонија изнад црногорског насеља
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Колонија изнад Озона
	5
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	 
	М6

	Колонија (Макси такси)
	10
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Колубарска
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	М6

	Косовска
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Косте Абрашевића
	10
	1
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	М5

	Косте Поповића
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Козарачка
	14
	3
	 
	 
	 
	 
	15
	12
	12
	 
	М4

	Крагујевачког октобра
	18
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Крагујевачки пут
	42
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	8
	 
	М3

	Крагујевачки пут (бочне улице од гробља до новог насеља)
	135
	48
	 
	17
	 
	 
	 
	70
	 
	 
	М6

	Краља Петра I
	22
	 
	11
	2
	 
	 
	7
	 
	 
	6
	М4

	Краљевића Марка
	45
	 
	 
	8
	 
	 
	28
	 
	 
	13
	М4

	Купрешка
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	 
	М5

	Лабуда Ђукића
	25
	3
	15
	 
	 
	 
	7
	2
	2
	 
	М5

	Лазе Лазаревића
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Лепеничка
	15
	3
	 
	 
	 
	 
	7
	5
	5
	 
	М6

	Липар II
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	 
	 
	 
	М5

	Љубише Урошевића-1
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	М5

	Лоле Рибара
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	6
	 
	М5

	Мајора Илића
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	М6

	Мајора Тепића
	17
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Максима Горког
	9
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	М4

	Марка Радановића
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Браће Јакшић (Масарикова)
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	М4

	Мије Сеферовића (изнад Зоо врта)
	15
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	12
	 
	М5

	Михајла Павићевића Кајла
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	М5

	Милана Мијалковића
	33
	3
	30
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	М4

	Милана Ракића
	21
	 
	7
	9
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	М6

	Милунке Савић
	9
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	М5

	Митра Радановића
	11
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Младена Миленковића
	20
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Мост код Навипа
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	М5

	Мост Елмос
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	М3

	Народног фронта
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	М4

	Насеље Димитрија Туцовића
	12
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Насеље К. Лазара-1
	17
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Насеље Соларис
	37
	31
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Насеље Врапчев гај
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	М6

	Насеље Железнички мост
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	М6

	Никчевићева
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	М4

	Николе Пашића
	8
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	 
	М5

	Његошева
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	М5

	Новосадска
	11
	 
	9
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	М4

	Обилићева
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Омладинских бригада
	17
	4
	 
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Пањевачки рит (Ј.Мицића)
	10
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Петља код дома ученка
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Петра Кочића
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Поднаредника Љубе
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	М6

	Приштинска
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	М6

	Првомајска
	17
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М4

	Пут за Винорачу
	30
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Пут за Вољавче-1
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	М5

	Раде Миљковић
	9
	2
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	М5

	Радмила Ђорђевића
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	М4

	Радојице Солунца
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	 
	 
	 
	М5

	Ружице Милановић
	9
	5
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Сарајевска
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Саве Цветковића
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Саве Ковачевића
	15
	 
	 
	4
	 
	 
	11
	 
	 
	 
	М4

	Славке Ђурђевић и гар
	14
	5
	9
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	М4

	Софије Младеновић
	9
	4
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Станоја Главаша
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Стаза поред Белице
	9
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	P

	Стевана Јаковљевића
	14
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Стевана Мокрањца
	7
	2
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Стевана Сремца
	4
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Штросмајерова (Југ Богданова)
	16
	2
	5
	4
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	М4

	Светислава Живановића
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	М5

	Светозара Марковића
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Танаска Рајића
	8
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Теслина
	5
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Титоградска (Подгоричка)
	5
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Томе Милошевића
	16
	 
	 
	12
	 
	 
	1
	 
	 
	3
	М4

	Трепчанинова
	9
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Ватрогасни дом
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	2
	 
	 
	М5

	Вељка Комарека
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Владимира Ђорђевића
	20
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	М5

	Воћарска (Купусара)
	30
	12
	 
	18
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	М6

	Воје Марковића
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Војвођанска
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	М4

	Војводе Мишића
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	М6

	Војводе Путника
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	М6

	Вука Бојовића
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	13
	2
	 
	М4

	Вука Караџића
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	М3

	Вукашина Стефановића
	21
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	М4

	Вуковарска
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Жанова
	7
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5

	Зеленгора
	7
	 
	7
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	М5

	Живадина Јанковића
	5
	1
	 
	1
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	М5

	Живадина Смиљковића
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6

	Животе Станисављевића
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	 
	 
	М6

	Живорада Костића
	13
	 
	4
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	М4

	УКУПНО СТУБОВА
	2,267
	 

	УКУПНО СВЕТИЉКИ
	2,486
	723
	477
	244
	32
	0
	611
	282
	95
	22
	 

	
	
	125 Hg
	250 Hg
	70 Na
	2x70 Na
	100 Na
	150 Na
	250 Nа
	250 Na Refl.
	LED 150
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	УЛИЦE – Ниски стубови
	Број стубова
	125 Hg
	2х125 Hg
	3х125 Hg
	250 Hg
	70W Na
	100W
	250W Na Refl.
	Категорија саобраћај.
	
	

	173.улица
	15
	13
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	М6
	
	

	8.марта
	8
	3
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	М6
	
	

	Алексе Шантића
	7
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	М6
	
	

	Арачлијски поток (парк)
	26
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	23
	P
	
	

	Бистричка
	8
	5
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	М6
	
	

	Бошка Бухе
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	
	

	Бошка Бухе
	10
	 
	2
	4
	 
	 
	 
	 
	М6
	
	

	Бошка Ђуричића-парк према ж.ст.
	77
	49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	P
	
	

	Браће Дирак - белички кеј
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	P
	
	

	Браће Југовић
	7
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	М6
	
	

	Бранка Радичевића
	9
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Душана Миљковића код суда
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	М6
	
	

	Драгише Брашована
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Елмосова
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Гаврила Принципа
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Иве Андрића-2
	9
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	Јоакима Вујића (код Фзграда)
	17
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Јована Скерлића
	7
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Кнез Милете (иза Дунав центра)
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Косте Абрашевића
	18
	 
	 
	 
	18
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Бошка Ђуричића-парк према ж.ст.
	 
	 
	 
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Краља Петра око „Пут“-а
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Краља Петра око „Пут“-а
	4
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	Краља Петра око Е зграда
	31
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Липар – насеље
	119
	4
	115
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Љубише Урошевића-2
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	М6
	
	

	Македонска
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Максима Горког
	4
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	Марка Мађарчића
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Мике Аласа
	16
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Милана Премасунца
	23
	8
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	М5
	
	

	Митра Радановића
	7
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Мост код хале спортова
	6
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	М4
	
	

	Народног фронта парк
	13
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	P
	
	

	Насеље Димитрија Туцовића
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Насеље Кнеза Лазара-2
	17
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Омладинских бригада
	20
	19
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	М5
	
	

	Првог фебруара
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	М5
	
	

	Радмила Ђорђевића парк
	5
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Сарина међа (Црквени запис)
	12
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Славке Ђурђевић Б зграде
	48
	 
	 
	 
	 
	16
	32
	 
	М5
	
	

	Слободана Пенезића–шеталиште
	11
	 
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	P
	
	

	Станка Петровића Ливца – Л зграде
	23
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Супер маркет (парк)
	32
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Вихорска
	18
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Вихорска ка потходнику
	11
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Владимира Вујовића
	7
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Војислава Илића
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Вуковарска
	5
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	М5
	
	

	Задругарска
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	Змај Јовина
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М6
	
	

	Живорада Костића
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	УКУПНО СТУБОВА
	721
	 
	
	

	УКУПНО СВЕТИЉКИ
	773
	366
	197
	51
	37
	64
	35
	23
	 
	
	

	
	
	125 Hg
	2х125 Hg
	3х125 Hg
	250 Hg
	70W Na
	100W
	250W Na Refl.
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО ГРАД 
	3,678
	светиљки
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hg 125
	W
	1,104
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Svetiljka sa dva grla - Hg 2x125
	W
	
	197
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kandelabr sa tri fenjera - Hg 3x125
	W
	
	
	51
	
	
	
	
	
	
	

	Hg 250
	W
	
	
	
	574
	
	
	
	
	
	

	Na 70
	W
	
	
	
	
	321
	
	
	
	
	

	Svetiqka sa dva grla - Na 2x70
	W
	
	
	
	
	32
	
	
	
	
	

	Na 100
	W
	
	
	
	
	
	35
	
	
	
	

	Na 150
	W
	
	
	
	
	
	
	814
	
	
	

	Na 250
	W
	
	
	
	
	
	
	
	394
	
	

	Reflektor Na 250
	W
	
	
	
	
	
	
	
	134
	
	

	LED 150
	W
	
	
	
	
	
	
	
	22
	
	


	ЕВИДЕНЦИЈА О БРОЈУ СВЕТИЉКИ У СЕОСКИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТАБЕЛА 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ред.бр.
	Назив МЗ
	Hg 125W (Na 110)
	Hg 160
	2х Hg125
	Hg 250
	Na 100
	Na 150
	Na 250 (Рефлектор)
	Hg 125W (Na 110)

	1
	Багрдан
	179
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	121

	2
	Белица
	83
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	 

	3
	Бресје
	116
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	 

	4
	Буковче
	143
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	 

	5
	Бунар
	101
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 

	6
	Црнче
	68
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 

	7
	Деоница
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	8
	Добра Вода
	207
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	 

	9
	Доње Штипље
	83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Доњи Рачник
	135
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 

	11
	Драгоцвет
	224
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	 

	12
	Драгошевац
	82
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 

	13
	Дражмировац
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 

	14
	Дубока
	122
	 
	 
	 
	 
	 
	13
	 

	15
	Главинци
	89
	 
	8
	 
	 
	 
	13
	 

	16
	Глоговац
	193
	 
	 
	29
	 
	 
	9
	 

	17
	Горње Штипље
	48
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	18
	Горњи Рачник
	44
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	19
	Ивковачки Прњавор
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	20
	Јошанички Прњавор
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	21
	Каленовац
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	22
	Кочино Село
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	 

	23
	Коларе
	92
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	 

	24
	Кончарево
	242
	 
	 
	 
	 
	13
	105
	 

	25
	Ковачевац
	75
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	26
	Лозовик
	110
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 

	27
	Ловци
	110
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	 

	28
	Лукар
	67
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	29
	Мајур
	347
	 
	 
	 
	 
	 
	24
	 

	30
	Мали Поповић
	92
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 

	31
	Медојевац и Топола
	37
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	32
	Међуреч
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 

	33
	Милошево
	201
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	 

	34
	Мишевић
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	35
	Ново Ланиште
	131
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 

	36
	Рајкинац
	96
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 

	37
	Ракитово
	296
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	 

	38
	Рибаре
	498
	 
	 
	 
	60
	 
	36
	 

	39
	Рибник
	51
	30
	 
	 
	 
	 
	15
	 

	40
	Сиоковац
	41
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	41
	Слатина
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	42
	Старо Ланиште
	110
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	43
	Старо Село
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	44
	Стрижило
	119
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 

	45
	Шантаровац
	186
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 

	46
	Шуљковац
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	 

	47
	Трнава Село
	178
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 

	48
	Трнава Ново Насеље
	68
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	49
	Винорача
	74
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	 

	50
	Вољавче
	160
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 

	51
	Врановац
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 

	52
	Врба
	64
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 

	
	
	Hg 125  (Na 110)
	Hg 160
	2х Hg125
	Hg 250
	Na 100
	Na 150
	Na 250 (Рефлектор)
	 

	
	
	6218
	30
	8
	29
	60
	13
	551
	

	
	Укупно:
	6909
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Табела 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ред. бр.
	Назив МЗ
	Hg 125W (Na 110)
	Hg 250
	Na 100
	Na 150
	Na 250 (Рефлектор)
	Категорија саобраћајнице
	
	

	1
	Багрдан
	28
	 
	 
	 
	1
	M4
	
	

	 
	Багрдан
	41
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	3
	Бресје
	38
	 
	 
	 
	1
	М4
	
	

	4
	Буковче
	 
	 
	5
	 
	1
	М5
	
	

	 
	Буковче
	21
	 
	 
	 
	3
	М5
	
	

	 
	Буковче
	10
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	5
	Бунар
	12
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	7
	Деоница
	35
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	10
	Доњи Рачник
	40
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	11
	Драгоцвет
	14
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	 
	Драгоцвет
	4
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	 
	Драгоцвет
	21
	 
	 
	 
	2
	М4
	
	

	 
	Драгоцвет
	18
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	 
	Драгоцвет
	22
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	12
	Драгошевац
	3
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	 
	Драгошевац
	19
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	 
	Драгошевац
	15
	 
	 
	 
	1
	М4
	
	

	 
	Драгошевац
	6
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	13
	Дражмировац
	17
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	14
	Дубока
	14
	 
	 
	 
	2
	М5
	
	

	15
	Главинци
	30
	 
	 
	 
	2
	М4
	
	

	16
	Глоговац
	21
	15
	 
	 
	1
	М4
	
	

	 
	Глоговац
	27
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	 
	Глоговац
	8
	5
	 
	 
	1
	М5
	
	

	22
	Кочино Село
	9
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	 
	Кочино Село
	20
	 
	 
	 
	4
	М5
	
	

	23
	Коларе
	29
	 
	 
	 
	3
	М4
	
	

	24
	Кончарево
	10
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	 
	Кончарево
	9
	 
	 
	 
	1
	М4
	
	

	 
	Кончарево
	18
	 
	 
	 
	24
	М4
	
	

	 
	Кончарево
	28
	 
	 
	 
	1
	М4
	
	

	27
	Ловци
	41
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	29
	Мајур
	37
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	 
	Мајур
	34
	 
	 
	 
	1
	М5
	
	

	 
	Мајур
	17
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	30
	Мали Поповић
	40
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	31
	Медојевац и Топола
	9
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	33
	Милошево
	44
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	 
	Милошево
	12
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	37
	Ракитово
	18
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	 
	Ракитово
	48
	 
	 
	 
	4
	М4
	
	

	 
	Ракитово
	6
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	38
	Рибаре
	35
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	 
	Рибаре
	 
	 
	 
	 
	5
	М4
	
	

	 
	Рибаре
	28
	 
	 
	1
	 
	М4
	
	

	 
	Рибаре
	 
	 
	 
	57
	 
	М4
	
	

	40
	Сиоковац
	21
	 
	1
	 
	 
	М5
	
	

	 
	Старо Ланиште
	22
	 
	 
	 
	1
	М5
	
	

	47
	Трнава Село
	14
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	 
	Трнава Село
	7
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	 
	Трнава Село
	15
	 
	 
	 
	2
	М5
	
	

	 
	Трнава Село
	5
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	 
	Трнава Село
	34
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	48
	Трнава Ново Насеље
	 
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	 
	Пут за Винорачу
	22
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	 
	Пут за Винорачу
	9
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	49
	Винорача
	7
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	 
	Винорача
	 
	 
	 
	 
	3
	М5
	
	

	 
	Винорача
	3
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	 
	Винорача
	30
	 
	 
	 
	 
	М5
	
	

	50
	Вољавче
	17
	 
	 
	 
	2
	М5
	
	

	52
	Врба
	8
	 
	 
	 
	 
	М4
	
	

	 
	Штипљански пут
	 
	 
	10
	 
	 
	М5
	
	

	 
	Штипљански пут
	22
	 
	8
	 
	 
	М5
	
	

	 
	Штипљански пут
	 
	 
	5
	 
	 
	М5
	
	

	  Напомен
 У табели 2 дат је само број светиљки које су различите категорије од остатка улица у месној заједници ( МЗ).
Остатак светиљки у месној заједници  је категорије М6.
	

	
	



[image: image3.png]Tun csersiocHor w3n0pa (cnjanne) Hg Na LED
125 | 2x125 | 3x125 | 160 | 250 70 [ 2x70 | 100 | 150 | 250 | Reflektor 250 150
Mucraucana cnara 125 | 250 250 | YivmsoHg o000 T 00 | 150 | 250 250 ...
w w w wolw|w| w w w
Bp. komana y rpaackum M3 1.104 197 51 0 574 1.926 321 32 35 814 398 130 1.730 22
bp. komazna y ceocknm M3 6.218 8 0 30 29 6.285 0 0 60 13 0 551 624 0
Yxynno 7.322 205 51 30 603 8.211 321 32 95 827 398 681 2354 22
ViynHa nncraticana chara (W) 915.250 | 51250 | 19.125 | 4.800 | 150.750 | 1.141.175 | 22.470 | 4.480 | 9.500 | 124.050 | 99.500 |  170.250 430250 | 3.300
Ykynau 6poj cBeTHbKH 10.587
Vo Hg y ykynHom 6pojy 77.56%
Vicynua uncraaucana cuara (kW) 1.574,73
T247%

Vrco Hg y ykynmoj cnasi





Пројектом је предвиђенa реконструкција 10.587 комада светиљки које чине систем јавног осветљења на територији Града Јагодинаи измештање укупно 273 мерних места.

Циљ Пројекта

Израда и имплементација Пројекта енергетских услуга у циљу примене мера побољшања енергетске ефикасности, реконструкције и одржавања дела јавног осветљења у насељеним местима Града Јагодина.

Границе које обухвата Пројекат
Пројектом је предвиђена реконструкција 10.587 комада светиљки новим LED светиљкама са ефикаснијим карактеристикама и изворима светлости и измештање укупно 273 мерних места. Пројектом обухватити насељена места града Јагодинe.
ТАБЕЛА ПРОФИЛА

[image: image4.emf]Profil

Broj 

svetiljki

Svetlotehnička 

kategorija 

saobraćajnice/ 

trotoara

Udaljenost 

stubova od 

ivice 

kolovoza 

Dužina 

lire [m]

Nagib 

[°]

Međusobna 

udaljenost 

stubova [m]

Širina 

kolovoza 

[m]

Broj 

kolovozn

ih traka

Širina 

trotoara 

[m] 

Udaljenost 

trotoara od 

puta

Raspored 

svetiljki

Visina 

montaže 

svetiljki 

[m]

Raspored trotoara

Profil 1 5330 M6 2 0-1.5 0-15 38 4 2 / / Jednostrani 7 /

Profil 2 431 M6 1 0-1.5 0-15 42 6 2 / / Jednostrani 9 /

Profil 3 581 M5 1.5 0-1.5 0-15 33 5 2 / / Jednostrani 7 /

Profil 4 852 M5/P4 0.5 0-1.5 0-15 35 7 2 2 0 Jednostrani 9 sa strane svetiljke

Profil 5 742 M4/P4 1.5 0-1.5 0-15 30 6 2 2 0 Jednostrani 7 sa suprotne strane

Profil 6 126 M4 1 0-1.5 0-15 30 6 2 Jednostrani 9 /

Profil 7 201 M4/P3 0.2 0-1.5 0-15 35 7 2 1.5 0 Jednostrani 8 sa suprotne strane

Profil 8 124 M4/P3 1.5 0-1.5 0-15 40 7 2 2 0 Jednostrani 9 sa strane svetiljke

Profil 9 355 M3 1 0-1.5 0-15 35 7 2 / Jednostrani 9 /

Profil 10 296 M3 0.5 0-1.5 0-15 35 8 2 / Jednostrani 9 /

Profil 11 264 M5 0.2 0-1.5 0-15 25 4 2 Jednostrani 6

Profil 12 35 MX

Profil 13 457 park

Profil 14 771 reflektrori

10565

22 Postojece LED svetiljke

10587

uslov:izlazni fluks  treba da bude veći ili jednak 10 000 lm

uslov:izlazni fluks  treba da bude veći ili jednak 4 500 

 lm

uslov:izlazni fluks  treba da bude veći ili jednak 9 000 lm

 lm

Ukupno


Коловоз: CIE R3, Q0=0,07

Нагиб светиљке: 0°-15°

Фактор одржавања: 0,8

Лире: Дужина лире максимално 1,5м-а

Упрaвљaњe систeмoм JO 

Укључивaњe и искључивaњe систeма JO се врши фотоћелијским уређајима. Свe свeтиљкe рaдe пунoм снaгoм цeлe нoћи. Гoдишњи брoj чaсoвa рaдa дeлa систeмa JO прeдвиђeнoг зa рeкoнструкциjу изнoси 4.015. 

Пројектом треба извршити замену управљачких система, 273 комада, чији је задатак обезбеђење функционисања система и то на тај начин да сваког дана у години буде детерминисано време када се укључује и искључује систем јавног осветљења, на тај начин да систем ради 4.015 сати годишње (што представља просек за регион). 

Уз понуђени управљачки систем потребно је доставити тачан технички опис понуђеног система.

Расположиви подаци о годишњим трошковима у нето износу: 

· досадашња просечна годишња потрошња електричне енергије за јавно осветљење на предметним локацијама:7.058.477 kWh 

· досадашњи просечни годишњи трошак за електричну енергију 56.114.892,15 РСД 

· досадашња просечна годишња издвајања Јавног партнера за одржавање постојеће инфраструктуре јавног осветљења: 12.416.666,50 РСД 










ПРИЛОГ 2 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ОБЈЕКТУ

У ОКВИРУ УГОВОРНОГ ОБЈЕКТА

НАЗИВ УГОВОРА: УГОВОР О ЕНЕРГЕТСКОЈ УСЛУЗИ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УШТЕДАМА У ОПЕРАТИВНИМ ТРОШКОВИМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Увод

Информације достављене на обрасцу „ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УГОВОРНОМ ОБЈЕКТУ” односе се на све Уговорне објекте наведене у Прилогу 1 и чине саставни део овог уговора.

Податке је припремио Наручилац са највећом могућом пажњом и представљају основ за прорачуне Понуђача.

Међутим, дужност је Понуђача да провери исправност података и да их коригује ако је неопходно.

Сви упити о подацима се могу послати следећој особи за контакт: 

	Град
	Јагодина

	Адреса
	Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина

	Особа за контакт
	

	Електронска адреса
	

	Контакт телефон
	


Распоред светиљки по карактеристичним профилима у односу на категоризацију путева и условима

ТАБЕЛА ПРОФИЛА

[image: image5.emf]Profil

Broj 

svetiljki

Svetlotehnička 

kategorija 

saobraćajnice/ 

trotoara

Udaljenost 

stubova od 

ivice 

kolovoza 

Dužina 

lire [m]

Nagib 

[°]

Međusobna 

udaljenost 

stubova [m]

Širina 

kolovoza 

[m]

Broj 

kolovozn

ih traka

Širina 

trotoara 

[m] 

Udaljenost 

trotoara od 

puta

Raspored 

svetiljki

Visina 

montaže 

svetiljki 

[m]

Raspored trotoara

Profil 1 5330 M6 2 0-1.5 0-15 38 4 2 / / Jednostrani 7 /

Profil 2 431 M6 1 0-1.5 0-15 42 6 2 / / Jednostrani 9 /

Profil 3 581 M5 1.5 0-1.5 0-15 33 5 2 / / Jednostrani 7 /

Profil 4 852 M5/P4 0.5 0-1.5 0-15 35 7 2 2 0 Jednostrani 9 sa strane svetiljke

Profil 5 742 M4/P4 1.5 0-1.5 0-15 30 6 2 2 0 Jednostrani 7 sa suprotne strane

Profil 6 126 M4 1 0-1.5 0-15 30 6 2 Jednostrani 9 /

Profil 7 201 M4/P3 0.2 0-1.5 0-15 35 7 2 1.5 0 Jednostrani 8 sa suprotne strane

Profil 8 124 M4/P3 1.5 0-1.5 0-15 40 7 2 2 0 Jednostrani 9 sa strane svetiljke

Profil 9 355 M3 1 0-1.5 0-15 35 7 2 / Jednostrani 9 /

Profil 10 296 M3 0.5 0-1.5 0-15 35 8 2 / Jednostrani 9 /

Profil 11 264 M5 0.2 0-1.5 0-15 25 4 2 Jednostrani 6

Profil 12 35 MX

Profil 13 457 park

Profil 14 771 reflektrori

10565

22 Postojece LED svetiljke

10587

uslov:izlazni fluks  treba da bude veći ili jednak 10 000 lm

uslov:izlazni fluks  treba da bude veći ili jednak 4 500 

 lm

uslov:izlazni fluks  treba da bude veći ili jednak 9 000 lm

 lm

Ukupno


Коловоз: CIE R3, Q0=0,07

Нагиб светиљке: 0°-15°

Фактор одржавања: 0,8

Лире: Дужина лире максимално 1,5м-а.

Датум
	
	

	За Наручиоца


	За Извршиоца 

	____________________ 
	__________________ 

	(печат и потпис 

Овлашћеног представника) 
	(печат и потпис 

Овлашћеног представника) 


PAGE  
31

